姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 班级：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 学号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**--------------------**密-**---------------------------------**封 **----------------------------------------------**线**----------------------**---

《移动公司动环L2等级考试试题一》

考试时间：120分钟 考试总分：100分

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 |
| 分数 |  |  |  |  |  |  |

**一、数据来源于总题库（www.zongtiku.com）,仅供人个使用。**

1、（ ） 保证了冷凝器与蒸发器的压力差， 调整了进入蒸发器的液量。（ ）

A.消音器 B.干燥过滤器 C.压缩机 D.膨胀阀

2、（ ） 的工频电流即可使人遭到致命的电击（ ）

A.数十毫安 B.数毫安 C.数百毫安 D.数安

3、（ ） 是指物质发生相变而温度不变时吸收或放出的热量。（ ）

A.冷凝温度 B.显热 C.潜热 D.蒸发温度

4、（ ） 电气设备是具有能承受内部的爆炸性混合物的爆炸而不致受到损坏， 而且通过外
壳任何结合面或结构孔洞， 不致使内部爆炸引起外部爆炸性混合物爆炸的电气设备。（ ）

A.本质安全型 B.隔爆型 C.增安型 D.充油型

5、（ ） 是各种变配电装置防雷电侵入波的主要措施。（ ）

A.采用 (阀型)避雷器 B.采用避雷带 C.采用避雷网 D.采用避雷针

6、（ ） 是最常见的静电起电方式。（ ）

A.接触-分离 B.气体流动 C.搅拌 D.摩擦

7、“1+1” 并联冗余UPS 电源系统， 2 台UPS 正常运行时， 每台UPS 的负载率不应超过额定容
量的（ ）（ ）

A.8 B.9 C.45

8、《维护规程》 规定， 发电机组供电的频率变动范围（ ）（ ）

A.±1HZ B.±2HZ C.±1.5HZ D.±0.5HZ

9、《维护规程》 规定， 三相供电电压不平衡度不大于（ ）（ ）

A.04 B.02 C.01 D.03

10、12 脉冲 UPS 输入谐波主要有( )（ ）

A.11 次谐波 B.5 次谐波 C.7 次谐波 D.5、 7 次谐波